## Klimatizační jednotky
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace
Požadavky ZADAVATELE
Klimatizační sestavy pro serverovnu
| Parametr: | Popis/ hodnota konkrétního splnění požadavku
Technické parametry klimatizační jednotky (KJ)
Celkový počet kusů: 3
Chladící výkon - min. 13,4 kW (pro 1 zařízení):
Venkovní klimatizační jednotka - typové označení:
Max . rozměry venkovní klimatizační jednotky: š 1060 mm; v 1350 mm; h 380 mm
Hlučnost venkovní KJ: max. 50 dB(A)
Oblast použití chlazení - rozsah: -15 až +45 oC (venkovní teplota)
Vnitřní klimatizační jednotka - typové označení :
Hlučnost vnitřní KJ do 40 dB(A)
Třída energet účinnosti : A+/A++
Vedení chladiva: - po proplachu použití původního vedení chladiva
Dodávka včetně dopravy, montáže, zprovoznění, nastavení a revize
Další podmínky a položky dodávky :
Dodržení instalace ve stávajícím schématu zapojení
Demontáž původní vnitřní a venkovní klimatizační jednotky
Ekologická likvidace původní vnitřní a venkovní klimatizační jednotky
Ekologická likvidace původního chladiva
Provedení vyčištění původního vedení chladiva
Provedení tlakové zkoušky
Doložení technického listu výrobce a prospektových materiálů
Zachování původního potrubního vedení chladiva vč. kabeláže (délka vedení cca 60m; převýšení cca 20m)
Doložení grafické charakteristiky průběhu hlučnosti v jednotlivých frekvencích - diagram spekter akustického výkonu (použití stávajícího venkovního akustického zákrytu)
Automatický restart po výpadku napájení
Dálková signalizace provozu, poruchy
Dálkového ovládání
Při poruše jednoho zařízení záloha s automatickým spuštěním druhého zařízení nebo zvýšení výkonu ostatních zařízení
Záruka
Min. 36 měsíců
Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole této přílohy.