## Klimatizační jednotky
Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace
Identifikace dodavatele (název/ jméno a příjmení)
Klimatizační sestavy pro serverovnu
| Parametr: | Popis/ hodnota konkrétního splnění požadavku
Technické parametry klimatizační jednotky (KJ)
Celkový počet kusů: 3 (ANO/NE)
Chladící výkon - min. 13 kW (pro 1 zařízení):
Venkovní klimatizační jednotka - typové označení:
Venkovní klimatizační jednotky jsou provozuschopné ve stávajícím akustickém krytu specifikovaného rozměry a fotodokumentací v Příloze č. 6 (ANO/NE)
Hladina akustického výkonu venkovní jednotky (max. 72 dB)
Oblast použití chlazení - rozsah: -15 až +45 °C (venkovní teplota)
Vnitřní klimatizační jednotka - typové označení :
Hladina akustického výkonu vnitřní klimatizační jednotky (max. 67 dB)
Třída energet účinnosti chlazení: A+ a účinnější
Vedení chladiva: - po proplachu použití původního vedení chladiva (ANO/NE)
Dodávka včetně dopravy, montáže, zprovoznění, nastavení a revize (ANO/NE)
Další podmínky a položky dodávky :
Dodržení instalace ve stávajícím schématu zapojení (ANO/NE)
Demontáž původní vnitřní a venkovní klimatizační jednotky (ANO/NE)
Ekologická likvidace původní vnitřní a venkovní klimatizační jednotky (ANO/NE)
Ekologická likvidace původního chladiva (ANO/NE)
Provedení vyčištění původního vedení chladiva (ANO/NE)
Provedení tlakové zkoušky (ANO/NE)
Doložení technického listu výrobce a prospektových materiálů (ANO/NE)
Zachování původního potrubního vedení chladiva vč. kabeláže (délka vedení cca 60m; převýšení cca 20m) (ANO/NE)
Doložení grafické charakteristiky průběhu hlučnosti v jednotlivých frekvencích - diagram spekter akustického výkonu (použití stávajícího venkovního akustického zákrytu) (ANO/NE)
Automatický restart po výpadku napájení (ANO/NE)
Dálková signalizace provozu, poruchy (ANO/NE)
Dálkové ovládání (ANO/NE)
Při poruše jednoho zařízení záloha s automatickým spuštěním druhého zařízení nebo zvýšení výkonu ostatních zařízení (ANO/NE)
Záruka
Min. 36 měsíců
Součástí poskytnuté záruky je pravidelná profylaxe zařízení včetně výměny/čištění filtrů a obnobných součástí dle dopopručení výrobce, minimálně však 1x ročně po dobu záruky (ANO/NE)
Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole této přílohy.