## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Datum: |  | 02/2021 |  |  | JKSO :
Stavba: |  | Název stavby: |  |  | SKP:
KLIMATIZACE V BUDOVĚ SVS
Objekt: |  | Místo : |  |  | Stupeň projektu
|  | ul. Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice |  |  |  | DSP + DPS
Investor: |  | Krajská veterinární správa pro MSK |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Gener. projektant: |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Projektant profese: |  | Ing. Petr Madrý |  | Zakázkové číslo : |  | 01P21
Profese: |  | OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Předmětem této projektové dokumentace a rozpočtu není napojení na silovou elektroinstalaci, popřípadě slaboproudou kabeláž. Toto bude řešeno samostatnou částí projektové dokumentace elektroinstalace.

## Rekapitulace
Název stavby: |  | KLIMATIZACE V BUDOVĚ SVS |  |  |  | Rozpočet : | 01P21
Místo: |  | ul. Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice |  |  |  | Profese:
Investor: |  | Krajská veterinární správa pro MSK |  |  |  | OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Díl | Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Klimatizace místností |  |  | 0
2 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
3 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
4 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0
5 | Ostatní konstrukce |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový soupis prací a výkaz výměr
Název stavby : |  |  | KLIMATIZACE V BUDOVĚ SVS |  |  | Rozpočet: | 01P21
Místo: |  |  | ul. Na Obvodu 51, Ostrava - Vítkovice |  |  | Profese:
Investor: |  |  | Krajská veterinární správa pro MSK |  |  | OCHLAZOVÁNÍ STAVEB
P.č. | Pozice | Kód položky | Popis položky | MJ | množství | cena / MJ | Náklady celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Klimatizace místností
1 | 1.01 |  | Chlazení-1: Venkovní jednotka - zdroj chladu systému VRF, SCOP: 3,68 jmen. chladící výkon 33,5 kW, 2-trubkový systém, chladivo R-410A, U=3x400 V, P=10,31 kW, jištění 3x25 A, hmotnost 227 kg hladina akust. tlaku při chlazení 59 dB(A) | ks | 1 | 0 | 0
2 | … | 27436-1821R0 | Potřebné množství chladiva R410-A pro doplnění | kg | 6 | 0 | 0
3 | … |  | Uvedení jednotek chlazení do provozu autorizovaným servisem výrobce zařízení - kpl | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | 24102-1100R0 | Manipulace s výrobky a zařízením pomocí autojeřábu s osádkou | hod | 2 | 0 | 0
5 |  | 75172-1123 | Ustavení a montáž venkovních jednotek trojfázové napájení | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | 71319-1100R0 | Položení pryžového pásu tl-8 mm pod venkovní jednotky chlazení (materiál v ceně) | m² | 0.5 | 0 | 0
7 | 1.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, jmen. chladící výkon 3,6 kW, hladina akust. Tlaku 25/32/37 dB(A), P=0,017 kW, U=230 V, I=0,17 A | ks | 9 | 0 | 0
8 | 1.03 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, jmen. chladící výkon 5,6 kW, hladina akust. Tlaku 32/37/41 dB(A), P=0,032 kW, U=230 V, I=0,28 A | ks | 1 | 0 | 0
9 | 1.04 |  | Rozbočovač | ks | 2 | 0 | 0
10 | 1.05 |  | Rozbočovač | ks | 7 | 0 | 0
11 | … |  | Infra ovladač: Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití), bezdrátový přenos signálu, kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 8 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu (On/Off Timer), bezdrátový přenos signálu, ovladačem nelze nastavovat DN kódy vnitřních jednotek. | ks | 10 | 0 | 0
12 | … |  | Komfortní centrální ovladač, Pro ovládání až 64 vnitřních jednotek (nebo skupin jednotek), Ovládání všech funkcí jednotek, Možnost připojení Týdenního programátoru provozu, Adresace vnitřních jednotek pomocí centrální adresy (nastavení pomocí DN-kódů) | ks | 1 | 0 | 0
13 | … |  | Týdenní program provozu, Připojení na lokální kabelový ovladač, centrální ovladač nebo na sběrnici TCC-Link, Režim týdenního programu provozu nebo časového spínání, 2 různé týdenní programy, režim pro svátky, blokace/uvolnění ovládání, nastavení pro skupinu vnitřních jednotek. Až 8 skupin, každá až s 64 vnitřními jednotkami nebo skupinami jednotek. Adresace vnitřních jednotek pomocí centrální adresy (nastavení pomocí DN-kódů) | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | 75171-1112 | Montáž vnitřních nástěnných jednotek o výkonu do 5 kW | ks | 9 | 0 | 0
15 |  | 75171-1113 | Montáž vnitřních nástěnných jednotek o výkonu do 6,5 kW | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12 m | t | 0.5 | 0 | 0
17 |  | 75179-1111R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø6,4 - dodávka + montáž | m | 28 | 0 | 0
18 |  | 75179-1112R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø9,5 - dodávka + montáž | m | 84 | 0 | 0
19 |  | 75179-1113R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø12,7 - dodávka + montáž | m | 33 | 0 | 0
20 |  | 75179-1114R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø15,9 - dodávka + montáž | m | 59 | 0 | 0
21 |  | 75179-1116R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø22,2 - dodávka + montáž | m | 5 | 0 | 0
22 |  | 73322-2205 | Měděné trubky Cu ø28,6 - dodávka + montáž | m | 26 | 0 | 0
23 |  | 99873-3104 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. v. do 36 m | t | 0.3 | 0 | 0
24 | … |  | Izolace potrubí chladiva a par chladiva- EPDM nekonečná hadice tl.9mm pro potrubí Cu28x1,5 | m | 26 | 0 | 0
25 | … |  | Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m | ks | 4 | 0 | 0
26 |  | 71346-3411 | Montáž izolace ze syntetického kaučuku EPDM | m | 26 | 0 | 0
27 |  | 99871-3102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 12 m | t | 0.01 | 0 | 0
28 |  | 23012-0041 | Čištění potrubí profukováním do DN32 | m | 235 | 0 | 0
29 |  | 23017-0001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 | 0 | 0
30 |  | 73329-1101 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných ø do 35/1,5 | m | 235 | 0 | 0
31 | … |  | Podstavná konstrukce pod venkovní jednotky VRF- dodávka + montáž, konstrukce žárově zinkována | ks | 1 | 0 | 0
32 | … |  | Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál (dle zvyklostí montážní firmy) | kg | 80 | 0 | 0
33 | … |  | Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg | kg | 80 | 0 | 0
34 | 3.01 |  | Chlazení místnosti č.208 (RACK): Venkovní jednotka - zdroj chladu systému split, jmen. chl. výkon 3,6 kW, chladivo R32, U=230 V, Jmen. proud 4,4 A, jištění10 A provozní chlazení do -15°C, hladina akustického tlaku při chlazení 49 dB(A) | ks | 1 | 0 | 0
35 | 3.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, jmen. chladící výkon 3,6 kW, roční SEER: 6,12, roční SCOP: 4,22 | ks | 1 | 0 | 0
36 | … |  | Infra ovladač základní | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | 24102-1100R0 | Manipulace s výrobky a zařízením pomocí autojeřábu s osádkou | hod | 2 | 0 | 0
38 |  | 75172-1111 | Ustavení a montáž venkovních jednotek jednofázové napájení | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | 75171-1111 | Montáž vnitřních nástěnných jednotek o výkonu do 3,5 kW | ks | 1 | 0 | 0
40 |  | 75179-1122R0 | Předizolované dvojité měděné trubky Cu ø6,4/ø12,7 - dodávka + montáž | m | 8 | 0 | 0
41 |  | 741… | Kabeláž pro elektropropojení vnitřní a venkovní jednotky split systému - dodávka a montáž | m | 8 | 0 | 0
42 | … |  | Nástěnná konzola pro venkovní jednotku split systému- dodávka + montáž (dle zvyklostí montážní firmy) | ks | 1 | 0 | 0
43 |  | 99873-3104 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. v. do 36 m | t | 0.05 | 0 | 0
44 | … |  | Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m | ks | 1 | 0 | 0
45 |  | 23012-0041 | Čištění potrubí profukováním do DN32 | m | 16 | 0 | 0
46 |  | 23017-0001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 | 0 | 0
47 |  | 73329-1101 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných ø do 35/1,5 | m | 16 | 0 | 0
48 | … |  | Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál (dle zvyklostí montážní firmy) | kg | 20 | 0 | 0
49 | … |  | Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg | kg | 20 | 0 | 0
50 | … |  | PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí | m | 8 | 0 | 0
51 |  | 75152-5031 | Montáž zakrytování | m | 8 | 0 | 0
52 | 2.01 |  | Chlazení-2: Venkovní jednotka - zdroj chladu systému VRF, SCOP: 3,68 jmen. chladící výkon 33,5 kW, 2-trubkový systém, chladivo R-410A, U=3x400 V, P=10,31 kW, jištění 3x25 A, hmotnost 227 kg hladina akust. tlaku při chlazení 59 dB(A) | ks | 1 | 0 | 0
53 | … | 27436-1821R0 | Potřebné množství chladiva R410-A pro doplnění | kg | 6 | 0 | 0
54 | … |  | Uvedení jednotek chlazení do provozu autorizovaným servisem výrobce zařízení - kpl | kpl | 1 | 0 | 0
55 |  | 24102-1100R0 | Manipulace s výrobky a zařízením pomocí autojeřábu s osádkou | hod | 2 | 0 | 0
56 |  | 75172-1123 | Ustavení a montáž venkovních jednotek trojfázové napájení | ks | 1 | 0 | 0
57 |  | 71319-1100R0 | Položení pryžového pásu tl-8 mm pod venkovní jednotky chlazení (materiál v ceně) | m² | 0.5 | 0 | 0
58 | 2.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, jmen. chladící výkon 3,6 kW, hladina akust. Tlaku 25/32/37 dB(A), P=0,017 kW, U=230 V, I=0,17 A | ks | 10 | 0 | 0
59 | 2.03 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, jmen. chladící výkon 5,6 kW, hladina akust. Tlaku 32/37/41 dB(A), P=0,032 kW, U=230 V, I=0,28 A | ks | 1 | 0 | 0
60 | 2.04 |  | Rozbočovač | ks | 3 | 0 | 0
61 | 2.05 |  | Rozbočovač | ks | 7 | 0 | 0
62 | … |  | Infra ovladač: Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití), bezdrátový přenos signálu, kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 8 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu (On/Off Timer), bezdrátový přenos signálu, Ovladačem nelze nastavovat DN kódy vnitřních jednotek. | ks | 11 | 0 | 0
63 | … |  | Komfortní centrální ovladač, Pro ovládání až 64 vnitřních jednotek (nebo skupin jednotek), Ovládání všech funkcí jednotek, Možnost připojení Týdenního programátoru provozu, Adresace vnitřních jednotek pomocí centrální adresy (nastavení pomocí DN-kódů) | ks | 1 | 0 | 0
64 | … |  | Týdenní program provozu, Připojení na lokální kabelový ovladač, centrální ovladač nebo na sběrnici TCC-Link, Režim týdenního programu provozu nebo časového spínání, 2 různé týdenní programy, režim pro svátky, blokace/uvolnění ovládání, nastavení pro skupinu vnitřních jednotek. Až 8 skupin, každá až s 64 vnitřními jednotkami nebo skupinami jednotek. Adresace vnitřních jednotek pomocí centrální adresy (nastavení pomocí DN-kódů) | ks | 1 | 0 | 0
65 |  | 75171-1112 | Montáž vnitřních nástěnných jednotek o výkonu do 5 kW | ks | 10 | 0 | 0
66 |  | 75171-1113 | Montáž vnitřních nástěnných jednotek o výkonu do 6,5 kW | ks | 1 | 0 | 0
67 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12 m | t | 0.5 | 0 | 0
68 |  | 75179-1111R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø6,4 - dodávka + montáž | m | 32 | 0 | 0
69 |  | 75179-1112R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø9,5 - dodávka + montáž | m | 72 | 0 | 0
70 |  | 75179-1113R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø12,7 - dodávka + montáž | m | 34 | 0 | 0
71 |  | 75179-1114R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø15,9 - dodávka + montáž | m | 48 | 0 | 0
72 |  | 75179-1116R0 | Předizolované měděné trubky Cu ø22,2 - dodávka + montáž | m | 10 | 0 | 0
73 |  | 73322-2205 | Měděné trubky Cu ø28,6 - dodávka + montáž | m | 16 | 0 | 0
74 |  | 99873-3104 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. v. do 36 m | t | 0.3 | 0 | 0
75 | … |  | Izolace potrubí chladiva a par chladiva- EPDM nekonečná hadice tl.9mm pro potrubí Cu28x1,5 | m | 16 | 0 | 0
76 | … |  | Samolepící páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m | ks | 4 | 0 | 0
77 |  | 71346-3411 | Montáž izolace ze syntetického kaučuku EPDM | m | 16 | 0 | 0
78 |  | 99871-3102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 12 m | t | 0.01 | 0 | 0
79 |  | 23012-0041 | Čištění potrubí profukováním do DN32 | m | 212 | 0 | 0
80 |  | 23017-0001 | Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 | sada | 1 | 0 | 0
81 |  | 73329-1101 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných ø do 35/1,5 | m | 327 | 0 | 0
82 | … |  | Podstavná konstrukce pod venkovní jednotky VRF- dodávka + montáž, konstrukce žárově zinkována | ks | 1 | 0 | 0
83 | … |  | Ostatní závěsný, spojovací a těsnící materiál (dle zvyklostí montážní firmy) | kg | 80 | 0 | 0
84 | … |  | Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg | kg | 80 | 0 | 0
85 |  | 741… | Uzemnění zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, dráty atd. a montáž pospojováním na soustavu | kpl | 3 | 0 | 0
86 | … |  | Provozní zkouška zařízení CHL-1, CHL-2, CHL-3 | hod | 72 | 0 | 0
87 | … |  | Uvedení zařízení do provozu, zaregulování, potřebná průvodní a provozní dokumentace, zaškolení obsluhy: Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem. Součástí obsahu budou mimo jiné: protokoly o tlakových zkouškách, revizní zpráva elektro zařízení, protokol o předání a převzetí zařízení aj. | kpl | 3 | 0 | 0
|  | Celkem za | 1 Klimatizace místností |  |  |  | 0
Díl: |  | 2 | Vnitřní kanalizace
88 |  | 72117-4042 | Potrubí z plastových trub HT systém připojovací ø32 (materiál v ceně) | m | 106 | 0 | 0
89 | … |  | Plastová hadice k čerpadlu kondenzátu ø20, balení 30 m | ks | 1 | 0 | 0
90 |  | 23020-5015 | Montáž plastového potrubí ohebného, průměru 20 mm | m | 21 | 0 | 0
91 |  | 72217-4003 | Potrubí z plastových trub PPR D25 (materiál v ceně) | m | 6 | 0 | 0
92 | … |  | Izolace potrubí - trubice z pěnového polyetylenu tl.6 mm Mirelon PRO, vnitřní průměr 25 mm | m | 6 | 0 | 0
93 | … |  | Izolace potrubí - trubice z pěnového polyetylenu tl.6 mm Mirelon PRO, vnitřní průměr 32 mm | m | 106 | 0 | 0
94 |  | 71346-3215 | Montáž izolace tepelné | m | 112 | 0 | 0
95 | … |  | PVC páska 20m | ks | 4 | 0 | 0
96 | ČK |  | Čerpadlo kondenzátu klimatizace, kapacita 12 l/h, max. výtlak 10 m, U=230 V | ks | 21 | 0 | 0
97 |  | 72414-9101R0 | Montáž čerpadel | ks | 21 | 0 | 0
98 |  | 72219-0401 | Zřízení přípojek - vyvedení a upevnění výpustek do DN25 | ks | 22 | 0 | 0
99 |  | 72586-0811 | Demontáž zápachových uzávěrek zařizovacích předmětů | ks | 4 | 0 | 0
100 |  | 72586-1311 | Umyvadlový sifon pro napojení odvodu kondenzátu | ks | 4 | 0 | 0
101 |  | 72586-9101 | Montáž zápachových uzávěrek | ks | 4 | 0 | 0
102 |  | 72110-0914 | Vyvrtání otvoru do litinové trouby | ks | 1 | 0 | 0
103 | … |  | Sifon ke klimatizačním jednotkám | ks | 1 | 0 | 0
104 |  | 72586-9101R0 | Montáž zápachových uzávěrek | ks | 1 | 0 | 0
105 | … |  | PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí | m | 133 | 0 | 0
106 |  | 75152-5031 | Montáž zakrytování | m | 133 | 0 | 0
107 |  | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 133 | 0 | 0
108 | … |  | Závěsný, spojovací a těsnící materiál | kg | 50 | 0 | 0
109 | … |  | Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg | kg | 50 | 0 | 0
110 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v obj. v. do 12m | t | 0.1 | 0 | 0
|  | Celkem za | 2 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: |  | 3 | Bourání konstrukcí
111 |  | 97103-3131 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, průměru do 60 mm, ve zdivu tl. Do 150 mm | ks | 55 | 0 | 0
112 |  | 97103-3151 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, průměru do 60 mm, ve zdivu tl. Do 450 mm | ks | 3 | 0 | 0
113 |  | 99701-3212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle ručně, v obj. výšky do 12 m | t | 0.3 | 0 | 0
114 |  | 99701-3501 | Odvoz suti se složení, na vzdálenost do 1 km | t | 0.3 | 0 | 0
115 |  | 99701-3509 | Odvoz suti -příplatek za každý další 1 km | t | 6 | 0 | 0
116 |  | 99701-3814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu | t | 0.3 | 0 | 0
|  | Celkem za | 3 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
Díl: |  | 4 | Přípravné a přidružené práce
117 |  | 76719-0116 | Montáž oplechování vedení potrubí chladiva na fasádě objektu z pozink. Plechů, r.š. do 400 mm | m | 5 | 0 | 0
118 | … |  | Pozink. Plech RAL přizpůsobit fasádě objektu | m² | 2 | 0 | 0
119 |  | 34624-4360R00 | Utěsnění prostupu potrubí stěnou, průměru do 100 mm - montážní pur pěna (materiál v ceně) | kpl | 1 | 0 | 0
120 |  | 61218-1001 | Sádrová stěrka vnitřních ploch stěn | m² | 12 | 0 | 0
121 | … |  | Kontrolní měření hluku včetně vypracování protokolu o měření | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Celkem za | 4 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0
Díl: |  | 5 | Ostatní konstrukce
122 |  | 61999-1001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním podlah jakýmkoliv vhodným způsobem (materiál v ceně) | m² | 130 | 0 | 0
123 |  |  | Vyčištění budov při světlé výšce podlaží do 4 m | m² | 130 | 0 | 0
|  | Celkem za | 5 Ostatní konstrukce |  |  |  | 0
Předmětem této projektové dokumentace a rozpočtu není napojení na silovou elektroinstalaci, popřípadě slaboproudou kabeláž. Toto bude řešeno samostatnou částí projektové dokumentace elektroinstalace.